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Вариант 2

Типовое техническое решение по организации коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах-новостройках с использованием самоорганизующейся ZigBee сети и проводного (Ethernet) канала связи
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	Оснащенные беспроводными ZigBee модулями приборы учета электроэнергии включаются в самоорганизующуюся сеть обмена данными, в которой каждый беспроводной модуль является ретранслятором, осуществляющим передачу информационных пакетов на ZigBee шлюз.
Информационный обмен с интеллектуальной системой учета гарантирующего поставщика осуществляется по проводному (Ethernet) каналу связи.
	Дополнительные требования:
 так как технология ZigBee обеспечивает информационный обмен на расстояниях до 10 м в закрытых помещениях (многоквартирный дом с железобетонными плитами и кирпичными стенами), то данное техническое решение может быть использовано при условии оборудовании всех приборов учета модулями связи ZigBee и при необходимости оборудованием дополнительной ретрансляции (например, между подъездами многоквартирного жилого дома) устанавливаются ZigBee роутеры;
 количество ZigBee шлюзов и роутеров определяется с учетом осуществления ретрансляции, а также обеспечения передачи всех требуемых результатов измерений с установленной Техническими условиями периодичностью;
 шлюз должен быть установлен в закрытом шкафу, оснащенном датчиком вскрытия дверей шкафа. При этом, события вскрытия дверей шкафа должны сохраняться в энергонезависимой памяти;
 использовать приборы учета и ZigBee шлюзы, совместимые с программным обеспечением центра сбора данных интеллектуальной системы учета АО «Томскэнергосбыт»;
 проект организации учета требует согласования с АО «Томскэнергосбыт». 
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